# 防范四管泄漏的安全措施有哪些？

1、运行中，应加强对吹灰器的检查和维护，当遇到吹灰器在炉内、烟道内卡住及吹灰器进汽门漏汽时，应及时退出并切断汽源。加强对吹灰器疏水调阀的检修维护，保证其吹灰时能够正常开启进行疏水，调整各吹灰器的压力至规定范围。

2、运行人员精心组织燃烧，防止热负荷过分集中、燃烧中心不合适、烟温偏差等问题，合理使用消旋风，减弱炉膛出口烟气的旋转强度;采取防磨措施;也可以从管子材质方面着手考虑，提高管子的耐温性能。

3、机组启停炉时，炉膛内升降温速度过快，使水冷壁产生热应力，长期作用在此应力下就极易引发泄漏，所以启停炉时，严格控制启停时间。